## คิดจุดคุ้มทุน
ตารางการคำนวณจุดคุ้มทุน
วิธีคิดจุดคุ้มทุนในการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ( กรณีโรงงานใหม่ )
กฟน , กฟภ. จะเรียกเก็บค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (P.F.) กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ และประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง โดยจะคิดค่า P.F. จากค่ากิโลวาร์สูงสุดเฉพาะในส่วนที่เกินจากร้อยละ 61.97 (P.F. < 0.85) ของค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในอัตรากิโลวาร์ละ 56.07 บาท (เศษของกิโลวาร์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ )
** ใส่ค่าในช่องตัวหนังสือสีแดง **
| พิกัดหม้อแปลง |  | 1600 | kVA. | พิกัดกระแสหม้อแปลง |  | 2309.4688 | A
| ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด |  | 1000 | kW | ค่า kVA ก่อนปรับปรุง | (S1) | 1428.5714 | kVA
| ค่า P.F. ก่อนปรับปรุง | (PF1) | 0.7 |  | ค่า kVAR ก่อนปรับปรุง | (Q1) | 1020.2041 | kVAR
| ค่า PF. หลังปรับปรุง | (PF2) | 0.95 |  | กระแสไฟฟ้าก่อนปรับปรุง | (I1) | 2062.0257 | A
| อัตราค่าปรับ PF. |  | 56.07 | บาท / kVAR | ค่า kVA หลังปรับปรุง | (S2) | 1052.6316 | kVA
| แรงดัน |  | 400 | V | ค่า kVAR หลังปรับปรุง | (Q2) | 328.6841 | kVAR
| ราคาตู้ Cap Bank |  | 350000 | บาท | กระแสไฟฟ้าหลังปรับปรุง | (I2) | 1519.3874 | A
| Loss (Trans+Power cord) |  | 20 | kW | Loss (Trans+Copper) _ หลังปรับปรุง |  | 14 | kW
| Capacitor Loss |  | 0.5 | W/kVAR | Loss รวม |  | 5.6542 | kW
| อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย |  | 3.02 | บาท / หน่วย | ต้องติดตั้ง Cap Bank เพิ่ม |  | 691.52 | kVAR
400.5041
401
|  | ค่าปรับ P.F. |  | 22484.07 | บาท / เดือน | 269808.84 | บาท / ปี
|  | ค่าพลังงานลดลง |  | 22616.9601 | kWh / ปี
|  | ประหยัดค่าใช้จ่าย (ค่าไฟฟ้า) |  | 338112.0595 | บาท / ปี
|  | *** ระยะเวลาคืนทุน *** |  | 1.0352 | ปี

## คู่มือการใช้
1) ใส่ค่าในช่องตัวหนังสือสีแดงตามรายละเอียดในบิลค่าไฟดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
2) เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว จะได้ตารางแสดงรายละเอียดต่างๆ รวมถึงระยะเวลาคืนทุน