## คิดจุดคุ้มทุน
คำนวณจุดคุ้มทุน บจก. ฮุยกี่การทอ เลขที่ 199
วิธีคิดจุดคุ้มทุน (จากค่าบิลค่าไฟ) ในการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
กฟน , กฟภ. จะเรียกเก็บค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (P.F.) กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ และประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง โดยจะคิดค่า P.F. จากค่ากิโลวาร์สูงสุดเฉพาะในส่วนที่เกินจากร้อยละ 61.97 (P.F. < 0.85) ของค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในอัตรากิโลวาร์ละ 56.07 บาท (เศษของกิโลวาร์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ ) | [9 empty] | ประเภท | ประเภท |  | บาท/หน่วย Peak | บาท/หน่วย Off Peak | บาท/kW | บาท/หน่วย AVR | ค่าบริการ
** ใส่ค่าในช่องตัวหนังสือสีแดง ** | [9 empty] | PEA | 3.1.1 | 3.1.1 | 2.7441 |  | 175.7 | 2.7441 | 312.24 | 3.2.2 | PEA
|  | Peak | Off Peak | Holiday | [5 empty] | PEA | 3.1.2 | 3.1.2 | 2.7815 |  | 196.26 | 2.7815 | 312.24 |  | MEA
| พลังไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 113.6 | 92.8 | 94.4 | ค่า P.F. ก่อนปรับปรุง |  | (PF1) | 0.4751 |  | PEA | 3.1.3 | 3.1.3 | 2.8095 |  | 221.5 | 2.8095 | 312.24
| พลังงานไฟฟ้า (หน่วย) | 20160 | 11168 | 6440 | ค่า kVA ก่อนปรับปรุง |  | (S1) | 239.1072 | kVA | PEA | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.6917 | 2.2507 | 74.14 | 2.9712 | 312.24
| การไฟฟ้า |  | PEA | ภูมิภาค | ค่า kVAR ก่อนปรับปรุง |  | (Q1) | 210.3979 | kVAR | PEA | 3.2.2 | 3.2.2 | 3.7731 | 2.2695 | 132.93 | 3.0213 | 312.24
| ประเภทอัตรา | กิจการขนาดกลาง | 3.2.2 | 22-33kV | กระแสไฟฟ้าก่อนปรับปรุง |  | (I1) | 345.1316 | A | PEA | 3.2.3 | 3.2.3 | 3.9189 | 2.3027 | 210 | 3.1108 | 312.24
| อัตราค่าปรับ PF. |  | 56.07 | บาท/kVAR | ค่า kW ก่อนปรับปรุง |  | (P1) | 113.6 | kW | PEA | 4.1.1 | 4.1.1 | 2.7441 |  | 224.3 | 2.7441 | 312.24
| ค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ |  | 7849.8 | บาทต่อเดือน | ค่า kVA หลังปรับปรุง |  | (S2) | 114.7475 | kVA | PEA | 4.1.2 | 4.1.2 | 2.7815 |  | 285.05 | 2.7815 | 312.24
| ค่า PF. หลังปรับปรุง | (PF2) | 0.99 |  | ค่า kVAR หลังปรับปรุง |  | (Q2) | 16.1871 | kVAR | PEA | 4.1.3 | 4.1.3 | 2.8095 |  | 332.71 | 2.8095 | 312.24
| พิกัดหม้อแปลง |  | 500 | kVA. | กระแสไฟฟ้าหลังปรับปรุง |  | (I2) | 165.6286 | A | PEA | 4.2.1 | 4.2.1 | 3.6917 | 2.2507 | 74.14 | 2.9712 | 312.24
| ราคาตู้ Cap Bank |  | 350000 | บาท | ค่า kW หลังปรับปรุง |  | (P2) | 123.1161 | kW | PEA | 4.2.2 | 4.2.2 | 3.7731 | 2.2695 | 132.93 | 3.0213 | 312.24
| อายุ Cap Bank |  | 5 | ปี | กระแสไฟฟ้าหม้อแปลง |  |  | 721.709 | A | PEA | 4.2.3 | 4.2.3 | 3.9189 | 2.3027 | 210 | 3.1108 | 312.24
| อัตราดอกเบี้ย |  | 9% | % ต่อปี | ต้องติดตั้ง Cap Bank เพิ่ม |  |  | 233.053 | kVAR | PEA | 5.1.1 | 5.1.1 | 3.6917 | 2.2507 | 74.14 | 2.9712 | 312.24
| เวลาทำงาน |  | 26 | วันต่อเดือน | ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง |  |  | 64.0327 | kW | PEA | 5.1.2 | 5.1.2 | 3.7731 | 2.2695 | 132.93 | 3.0213 | 312.24
| อัตราค่าไฟฟ้าแปรผัน (Ft) |  | 0.06 | บาทต่อหน่วย | ค่าพลังงานไฟฟ้า |  | Peak | 76065.696 | บาท | PEA | 5.1.3 | 5.1.3 | 3.9189 | 2.3027 | 210 | 3.1108 | 312.24
| แรงดัน |  | 400 | V | ค่าพลังงานไฟฟ้า |  | Off Peak+Holiday | 39961.356 | บาท | PEA | 5.2.1 | 5.2.1 | 2.7441 |  | 220.56 | 2.7441 | 312.24
| ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด |  | 113.6 | kW | ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า |  |  | 15100.848 | บาท | PEA | 5.2.2 | 5.2.2 | 2.7815 |  | 256.07 | 2.7815 | 312.24
| ค่าใช้จ่ายรายปีตลอดอายุ Cap |  | 61270.1386 | บาทต่อปี | อัตราค่าบริการไฟฟ้า |  |  | 312.24 | บาท / เดือน | PEA | 5.2.3 | 5.2.3 | 2.8095 |  | 276.64 | 2.8095 | 312.24
| เวลาทำงาน |  | 14.4875 | ชั่วโมงต่อวัน | อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย |  |  | 3.0213 | บาทต่อหน่วย | MEA | 3.1.1 | M3.1.1 | 2.7441 |  | 175.7 | 2.7441 | 312.24
[10 empty] | MEA | 3.1.2 | M3.1.2 | 2.7815 |  | 196.26 | 2.7815 | 312.24
[10 empty] | MEA | 3.1.3 | M3.1.3 | 2.8095 |  | 221.5 | 2.8095 | 312.24
[10 empty] | MEA | 3.2.1 | M3.2.1 | 3.6917 | 2.2507 | 74.14 | 2.9712 | 312.24
|  |  | ค่าใช้จ่าย (ค่าไฟฟ้าเดิมที่ต้องจ่าย+ ค่าปรับ) |  |  | 138977.7 | บาท |  |  | MEA | 3.2.2 | M3.2.2 | 3.7731 | 2.2695 | 132.93 | 3.0213 | 312.24
|  |  | ค่าไฟฟ้าแปรผัน (Ft) |  |  | -2266.08 | บาท |  |  | MEA | 3.2.3 | M3.2.3 | 3.9189 | 2.3027 | 210 | 3.1108 | 312.24
|  |  | ค่าไฟฟ้ารวม |  |  | 137023.86 | บาท |  |  | MEA | 4.1.1 | M4.1.1 | 2.7441 |  | 224.3 | 2.7441 | 312.24
|  |  | ค่าพลังงานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |  |  | 146615.5302 | บาท / เดือน |  |  | MEA | 4.1.2 | M4.1.2 | 2.7815 |  | 285.05 | 2.7815 | 312.24
|  |  | สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย (ค่าไฟฟ้า) |  |  | 51573.2547 | บาท / เดือน |  |  | MEA | 4.1.3 | M4.1.3 | 2.8095 |  | 332.71 | 2.8095 | 312.24
|  |  | สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย (ค่าไฟฟ้า) |  |  | 618879.0567 | บาท / ปี |  |  | MEA | 4.2.1 | M4.2.1 | 3.6917 | 2.2507 | 74.14 | 2.9712 | 312.24
|  |  | *** ระยะเวลาคืนทุน *** |  |  | 0.99002 | ปี |  |  | MEA | 4.2.2 | M4.2.2 | 3.7731 | 2.2695 | 132.93 | 3.0213 | 312.24
[10 empty] | MEA | 4.2.3 | M4.2.3 | 3.9189 | 2.3027 | 210 | 3.1108 | 312.24
[10 empty] | MEA | 5.1.1 | M5.1.1 | 2.7441 |  | 220.56 | 2.7441 | 312.24
หมายเหตู | [9 empty] | MEA | 5.1.2 | M5.1.2 | 2.7815 |  | 256.07 | 2.7815 | 312.24
| ระยะเวลาคืนทุนจะน้อยกว่าที่คำนวณ เนื่องจากสามารถลดค่าความสูญเสียในสายไฟ รวมถึงการที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มขนาดหม้อแปลง | [8 empty] | MEA | 5.1.3 | M5.1.3 | 2.8095 |  | 276.64 | 2.8095 | 312.24
| ในกรณีที่ต้องการขยายเครื่องจักร และกำลังการผลิต | [8 empty] | MEA | 5.2.1 | M5.2.1 | 3.6917 | 2.2507 | 74.14 | 2.9712 | 312.24
[10 empty] | MEA | 5.2.2 | M5.2.2 | 3.7731 | 2.2695 | 132.93 | 3.0213 | 312.24
[10 empty] | MEA | 5.2.3 | M5.2.3 | 3.9189 | 2.3027 | 210 | 3.1108 | 312.24

## คู่มือการใช้
1) ใส่ค่าในช่องตัวหนังสือสีแดงตามรายละเอียดในบิลค่าไฟดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
2) เลือกประเภทการไฟฟ้าตามรายละเอียดในบิลค่าไฟ โดยคลิกเลือกในช่องดังรูป
3) เลือกประเภทอัตราตามรายละเอียดในบิลค่าไฟ โดยคลิกเลือกประเภทอัตราในช่องดังรูป
4) เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว จะได้ตารางแสดงรายละเอียดต่างๆ รวมถึงระยะเวลาคืนทุน